КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 2025 года                       № 373                                        с. Целинное

Об утверждении Порядка действия по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Целинного муниципального округа Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. №103, в целях бесперебойного обеспечения потребителей тепловой энергией на территории Целинного муниципального округа Курганской области постановляю:

1.Утвердить Порядок действия по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Целинного муниципального округа Курганской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социально-значимых объектов Целинного муниципального округа при локализации и ликвидации аварийных ситуаций в области теплоснабжения, а также в практической деятельности, рекомендовать руководствоваться приложением настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Целинного муниципального округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы, курирующего вопросы градостроительства и ЖКХ.

Глава Целинного муниципального округа                        П.И. Скоробогатов

Исп. Фахритдинов Р.Х.

Тел. 8(35241)2-14-25

Приложение к постановлению Администрации Целинного муниципального округа Курганской области от 26.02.2025 №373 «Об утверждении Порядка действия по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения  на территории Целинного муниципального округа Курганской области

Порядок

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе  теплоснабжения на территории Целинного муниципального округа Курганской области

- Общие положения

  - Настоящий Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с  системе  теплоснабжения на территории Целинного муниципального округа Курганской области (далее – Порядок действий) разработан во исполнение требований пункта 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 18 правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

  - Реализация Порядок действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения на территории Целинного муниципального округа Курганской области и должна решать следующие задачи:

    - повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

    - мобилизации усилий всех инженерных служб на территории Целинного муниципального округа Курганской области   для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

    - снижения до приемлемого уровня последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.

    - информировать ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

  - Объектами Порядка действий являются - система  теплоснабжения на территории Целинного муниципального округа Курганской области, включая источники тепловой энергии, магистральные и распределительные тепловые сети, системы теплопотребления.

  - Порядок действия определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

  - Порядок действий должен находиться у Главы муниципального округа, заместителя Главы, курирующего вопросы градостроительства и ЖКХ, у руководителя, главного инженера и аварийно-диспетчерской службе теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

  - Правильность положений Порядок действий и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения муниципального образования проверяется не реже одного раза в год. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций Порядка и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок Порядка действий несет лицо курирующее вопросы градостроительства и ЖКХ муниципального образования и руководители теплоснабжающих  организаций.

  - Термины и определения используемые в настоящем документе:

Технологические нарушения - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию:

- инцидент - отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно- правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

  - технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и(или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии.

  - функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

- авария на объектах теплоснабжения - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов.

Неисправность - нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

Система теплоснабжения - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла, населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.

Тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям.

- Описание причин возникновения аварий, их масштабов и последствий, видов реагирования и действия по ликвидации аварийной ситуации

  - Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения на территории Целинного муниципального округа Курганской области могут послужить:

    - неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

    - человеческий фактор (неправильные действия персонала);

    - прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

    - внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице 1.

Таблица 1

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала

| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение пода- чи электроэнергии на источник тепло- вой энергии | Остановка работы ис точника тепловой энергии, | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону 2-10-71. Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 1 час |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепло- вой энергии | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации по телефону 2-11-35. При длительном отсутствии подачи воды организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 4 часа |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливо – газ) | Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации по телефону 2-14-10. Организовать переход на резервное топливо. При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 2 часа |
|  |  |  | Объектовый (топливо – уголь) | Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации. Организовать переход на резервное топливо. Организовать ремонтные работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации. При длительном отсутствии подачи топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 4 часа |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 4 часа |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 24 часа |
| Предельный износ сетей, гидродина- мические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый | Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 8 часов |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При возможности временной подачи теплоносителя оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 2 часа |

- Ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций

  - Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц.

  - При ликвидации аварий требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

  - Все ответственные лица, указанные в Порядок действий обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

  - В системе теплоснабжения на территории Целинного муниципального округа Курганской области настоящим Порядок действий определены следующие ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций:

    - Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц от Администрация  Целинного муниципального округа  приведены в таблице 2.

Таблица 2 Ответственные лица  Целинного муниципального округа Курганской области

| № п/ п | Ф.И.О | Должность | Адрес организации, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скоробогатов П.И. | Глава Целинного муниципального округа | Администрация Целинного муниципального округа 2-10-43 |
| 2. | Мартынов В.В. | Заместитель Главы Целинного муниципального округа, курирующий вопросы градостроительства и ЖКХ | Администрация Целинного муниципального округа 2-11-34 |
| 3. | Церенок А.А. | Начальник отдела ЖКХ | Администрация Целинного муниципального округа 2-14-25 |

    - Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц от теплоснабжающей и водоснабжающей организации МУП «Водоканал» приведены в таблице 3.Таблица 3 Ответственные лица от теплоснабжающей и водоснабжающей организации МУП «Водоканал»

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Адрес организации, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Низамутдинов Х.Р. | И.о. директора | МУП «Водоканал», с. Целинное, ул. Советская №18, 2-13-06 |
| 2. | Уразбеков Р.К. | Главный инженер | МУП «Водоканал», с. Целинное, ул. Советская №18, 2-13-06 |
| 3. | Проскуряков В.В. | Мастер водовода | МУП «Водоканал», с. Целинное, ул. Советская №18, 2-11-35 |

  - Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем является заместитель руководителя администрации, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации, спасением людей руководит соответственно руководитель теплоснабжающей  организации, эксплуатирующий систему теплоснабжения.

- Обязанности ответственных лиц, участвующих в ликвидации последствий аварийных ситуаций

  - Обязанности	дежурного	диспетчера	теплоснабжающей организации.

Дежурный диспетчер теплоснабжающей  организации:

а) по получении извещения об аварии, организует вызов ремонтной бригады и

оповещение руководителя, главного инженера организации;

б) при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя, главного инженера своей организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

в) обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения;

г) проводит электронное моделирование аварийной ситуации и сообщает его результаты ремонтной бригаде, для проведения переключений.

  - Обязанности руководителя, главного инженера теплоснабжающей организации.

Руководитель, главный инженер теплоснабжающей  организации:

а)  руководит спасательными работами в соответствии с заданиями

ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным планом;

б) организует в случае необходимости своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;

в) обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации;

г) держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия.

д) систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;

е) до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.

  - Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации.

Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации, как правило, возлагаются на заместителя Главы  Целинного муниципального округа, курирующий вопросы градостроительства и ЖКХ.

Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации:

а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Порядок действий и руководит работами по спасению людей и ликвидации аварии;

б) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем.

  - В период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии;

в) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица;

г)	контролирует	выполнение	мероприятий,	предусмотренных	оперативной частью Порядка действий, и своих распоряжений и заданий;

д) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;

е) дает соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам;

ж) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожаемых жизни людей

мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку;

и) докладывает (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.

- Подготовка к выполнению работ по устранению аварийных ситуаций

  - В случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Целинного муниципального округа ответственные лица, указанные в разделе 3 настоящего Порядка должны быть оповещены:

    - Дежурный диспетчер теплоснабжающей  организации, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие действия:

      - принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады для обеспечения работ по ликвидации аварии;

-при необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей;

      - фиксирует в оперативном журнале:

      - время и дату происшествия;

      - место происшествия (адрес);

      - тип и диаметр трубопроводной системы;

      - определяет объем последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, учреждений социальной сферы и т.д.);

      - определяет оптимальные решения для осуществления переключений в тепловых сетях аварийной бригадой. Доводит, с применением средств связи, полученную информацию до руководителя аварийной бригады;

      - определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией между диспетчерскими службами теплоснабжающих организаций на территории Целинного муниципального округа Курганской области;

      - оповещает:

      - начальника аварийно-диспетчерской службы организации;

      - руководителя, главного инженера организации.

      - осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим с последующим восстановлением подачи тепла, потребителям.

    - Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 1 часа с момента оповещении аварии.

    - Руководитель, главный инженер теплоснабжающей  организации в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация в течение

30 минут со времени возникновения аварии оповещает заместителя Главы  Целинного муниципального округа, курирующий вопросы градостроительства и ЖКХ,

либо лицо его замещающего на данный момент. Ему сообщается о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.

      - оповещает Главу Целинного муниципального округа;

      - лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ.

    - Руководитель администрации муниципального образования в случае аварии, связанной с угрозой для жизни и комфортного проживания людей:

      - через	местную	систему	оповещения и информирования оповещает, жителей, которые проживают в зоне аварии;

      - в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств, к ремонтным работам;

      - создает и собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

- Порядок действий по устранению аварийных ситуаций

6.1. В режиме повседневной деятельности работу по контролю функционирования системы теплоснабжения на территории Целинного муниципального округа осуществляется:

- в администрации  Целинного муниципального округа - специалистами, структурного подразделения, курирующего вопросы ЖКХ;

- в теплоснабжающей  организации- 1 специалистом - дежурным диспетчером;

- в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках тепловой энергии - операторами на каждой котельной;

- в теплоснабжающей  организации ремонтной бригадой, осуществляющей дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно в домашних условиях, по вызову дежурного диспетчера - в составе 4 человек.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых средствами связи, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

  - Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется заместителем Главы Целинного муниципального округа, курирующего вопросы градостроительства и ЖКХ и руководством теплоснабжающей  организации, эксплуатирующей объект.

  - Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах  теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно- диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

  - В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

  - В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии–не более 60 мин.

  - В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице 5.

Таблица 5

Нормативное время на устранение аварийной ситуации

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

  - При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

    - составить общую картину характера, места, размеров аварии;

    - определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

    - организовать предотвращение развития аварии;

    - принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в зоне работы;

    - получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений, план действий, измененный режим теплоснабжения, на основании электронного моделирования.

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие

инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии;

  - Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

- Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающих  организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативным правовым актом.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций по каждой организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения, приведено в таблице 6.

Таблица 6 Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций

| Наименование организации | Функциональные группы | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| Теплоснабжающие организации |  |  |  |
| МУП «Водоканал» | Аварийно- диспетчерская служба – 1 ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер – 1 чел. | - |
|  | Оперативный персонал на котельных – 12 ед. (круглосуточно) | Операторы (машинисты) - 6 чел. | - |
|  | Аварийная бригада – 2 ед. (по вызову) | Водитель - 3 чел. Слесарь-сантехник – 2 чел. Сварщик – 1 чел. Слесарь КИП – 1 чел. Электромонтер – 1 чел. | Автомобиль «ГАЗ- 3307» – 1 ед. Экскаватор «ЕК- 1200ОС» - 1 ед. Автомобиль УАЗ-39094— 1 ед. |
| АО «СУЭНКО» | Аварийно- диспетчерская служба – 1 ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер – 1 чел. | - |
|  | Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову) | Водитель - 1 чел. Электриков – 2 чел. | Автомобиль УАЗ-39094 – 1 ед. |